ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 AEL-WPPIC. Aplicación:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ERP-PGC02. Módulo de Control y Protección de Turbinas.

Módulo de relé de protección del generador.

Tensión de alimentación monofásica: 230 VCA.

Interruptor de control “red isla/paralelo”.

Interruptor de control “local/remoto”.

Interruptores de control manual del relé:

SW1, parada de emergencia.

SW2, arranque automático del grupo motor-generador.

SW3, pulsador de rearme de protecciones.

SW4, activación del control de frecuencia del generador.

SW5, permiso manual de cierre de disyuntores de sincronización 52 G1.

Indicadores luminosos de estado.

Indicadores luminosos de alarma.

Tecla de seguridad de sincronización.

Pulsador de parada de emergencia.

Interruptor ON / OFF.

Terminales de conexión.

El Módulo de Control y Protección de Turbinas “N-ERP-PGC-02”:

Permite conectar hasta 16 generadores en isla paralela con distribución de carga activa y reactiva y control de la operación de arranque/parada en función de la demanda de carga.

Permite conectar un generador en paralelo con la red.

Permite diferentes modos de control de los interruptores, tales como apertura, cierre y sincronización.

Incluye salidas analógicas para controlar los reguladores de tensión y frecuencia disponibles en el mercado.

Medida trifásica de la red y del voltaje del generador.

Medición trifásica de la corriente y potencia del generador.

Medición monofásica de la corriente de la red.

Protecciones:

Protecciones del generador: tensión máx./mín. (59/27), frecuencia máx./mín. (81O/U), asimetría de tensión, detección de bus muerto, sobrecarga (32), carga desequilibrada (46/F), potencia inversa/reducción (32R/F), curva de definición de tiempo de sobrecorriente (50/51), sobrecorriente de tiempo inverso (IEC255), falla a tierra (50N/51N), fases, falla de interruptores.

Motor: sobre/sub velocidad (12).

Red: tensión máx/mín (59/27), frecuencia máx./mín. (81O/U), oleada de vector.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 - 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053–22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS-485.

• PSV-WPPP-SOF. Simulador de Plantas de Energía Eólica.

El software PSV-WPPP-SOF ha sido diseñado por EDIBON para mostrar al usuario los principios básicos de funcionamiento de las plantas de potencia de energía eólica, exponiendo de forma didáctica los elementos y parámetros presentes en el proceso de generación, así como las interrelaciones entre dichos parámetros gracias a los modelos matemáticos integrados en el simulador.

La aplicación ofrece diversos niveles de formación que dotarán al usuario de los conocimientos y las habilidades esenciales sobre los principios fundamentales de control, operación y funcionamiento de este tipo de plantas de potencia. Consecuentemente, se podrá llevar a cabo una configuración previa de las condiciones de operación de la planta, para posteriormente su posterior control y gestión en base a estos factores.

• N-CAR19T/3C. Módulo de Condensadores Configurables Trifásico de 3 x 300 Var.

Tres bancos trifásicos con condensadores de 2 µF cada uno.

Conexión configurable en estrella y en triángulo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 300) Var.

• GMG1.25K3PH. Grupo Motor-Generador de 1,25 Kw.

Potencia nominal del generador: 1,1 kVA.

Corriente nominal del generador: 2,28 A.

Velocidad: 1500 r.p.m.

Potencia nominal del motor: 1,5 kVA.

Corriente nominal del motor: 2,85 A.

Nota: las características técnicas de las máquinas pueden variar debido a la mejora de los productos.

Elementos requeridos (No incluidos):

• AEL-PC. Ordenador y Pantalla Táctil.

Pantalla táctil:

Clase de eficiencia energética: A.

Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27 inch (s)).

Consumo de energía (en funcionamiento): 26 vatios.

Consumo anual de energía: 38 kWh.

Consumo de energía (en espera/apagado): 0,49 vatios.

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 píxeles.

Ordenador:

Número de procesador: Procesador Intel Core i7-6600U (4M Cache, hasta 3,40 GHz).

Caché: 4 MB Intel Smart Cache.

Velocidad de reloj: 2,6 GHz.

# De núcleos/# de hilos: 2/4.

Max. TDP/Potencia: 15 W.

Tipos de memoria: DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Gráficos: gráficos Intel HD 530.

Ranura para tarjeta PCI Express.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-REVT/1K. Módulo de Resistencias Trifásicas de 1 kW.

Tres bancos con resistencias trifásicas variables de 150 – 500 Ohm.

Tensión de alimentación: 230 VAC.

Corriente nominal: 3 x 2 A.

Refrigeración forzada por ventilador.

• N-INDT/3C. Módulo de Inductancias Configurables Trifásico de 3 x 300 Var.

Tres bancos trifásicos con inductancias de 5 H cada una.

Conexión configurable en estrella y en triángulo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 300) Var.

• N-PPIM1. Módulo de Instrumentación 1.

Vatímetro trifásico:

Rango de medida: 0 - 1,5 kW.

Varímetro trifásico:

Rango de medida: 0 - 1,5 KVAr.

Voltímetro:

Rango de medida: 0 - 500 V.

Medidor de frecuencia:

Rango de medida: 45 - 55 Hz.

Medidor de DC:

Rango de medida: 0 - 10 A.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 AEL-WPPIC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, y Manual de prácticas.

*	Referencias de 1 a 4 son los items principales: AEL-WPPIC + AEL-WPPIC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Puesta en marcha del generador de inducción.

2.- Control automático de la velocidad del grupo turbina-generador.

3.- Sincronización automática del generador trifásico de inducción con la red.

4.- Monitorización de los parámetros eléctricos del generador de inducción trifásico con la red (P, Q, S, PF).

5.- Control de la potencia activa inyectada a la red.

6.- Compensación de la potencia reactiva mediante bancos de condensadores.

7.- Control automático remoto del grupo turbina-generador.

8.- Monitorización en tiempo real de los valores y formas de onda de corriente y tensión.

9.- Monitorización en tiempo real de las potencias activa, reactiva y aparente.

10.- Visualización de las curvas de los valores medidos en función del tiempo.

11.- Visualización de los diagramas fasoriales de los parámetros eléctricos del generador.

12.- Configuración personalizada de curvas de velocidad de viento.

13.- Visualización de la curva de potencia para los valores de velocidad de viento pre-configurados.

14.- Monitorización en tiempo real de los resultados obtenidos.

15.- Almacenamiento y comparación de los resultados obtenidos.

Posibilidades prácticas con los elementos recomendados:

16.- Operación en isla del generador de inducción trifásico.

17.- Estudio de la generación y demanda en sistemas aislados.

18.- Medida de los parámetros eléctricos del generador (P, Q, V, f) mediante instrumentación analógica.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

19.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

20.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

21.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

22.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

23.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

24.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

25.- Control del proceso del equipo AEL-WPPIC a través de la interface de control, sin el computador.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 EL-WPPIC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.