EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Novembre/2025
TAAB
UNITÉ DE CLIMATISATION DE LABORATOIRE

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité inclut des roulettes pour faciliter sa mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Schéma sur le panneau frontal avec une disposition similaire à celle des éléments de l’unité réel.

Tunnel :

    Matériau : acier inoxydable.

    Dimensions : 300 x 300 x 1600 mm.

    Inclut :

        Ventilateur axial, avec régulation de vitesse, vitesse maximale : 2500 tr/min, débit maximal : 2160 m³/h.

Deux résistances : une (pré-chauffage) située à l’entrée de l’évaporateur, puissance : 2000 W, et une autre (ré-chauffage) située à la sortie de l’évaporateur, puissance : 1000 W.

        Quatre hygromètres placés le long du tunnel, chacun composé de deux capteurs de température (bulbe humide et bulbe sec).

    Deux lignes de vapeur injectant de la vapeur depuis un générateur de vapeur (non inclus) dans le tunnel afin de modifier les caractéristiques de l’air.

        Deux fenêtres de 200 x 300 mm pour visualiser l’intérieur du tunnel.

        Évaporateur : constitué d’un radiateur à ailettes à travers lequel circule un débit de réfrigérant.

Circuit de réfrigération. Inclut :

    Compresseur, 1/2 CV.

    Filtre.

    Condenseur. 
    Pressostat haute pression (arrête le compresseur lorsque la pression atteint la valeur réglée).

    Vanne d’expansion.

Douze capteurs de température type “J” :

    Huit capteurs de température (quatre capteurs bulbe sec et quatre capteurs bulbe humide pour former quatre hygromètres).

    Quatre capteurs de température dans le circuit de réfrigération :

        Deux capteurs à l’entrée et à la sortie de l’évaporateur.

        Deux capteurs à l’entrée et à la sortie du condenseur.

Débitmètre pour mesurer le débit de réfrigérant, plage : 5 – 60 l/h.

Manomètre incliné pour mesurer le débit d’air, plage : 0 – 1” C.E. (colonne d’eau).

Trois manomètres Bourdon :

   Un manomètre situé à l’entrée de l’évaporateur.

   Un autre situé à la sortie de l’évaporateur.

   Le dernier situé à la sortie du condenseur.

Carte psychrométrique et diagramme d’enthalpie du R-513a.

Cet unité a été conçu pour fonctionner avec le réfrigérant R-513a, sans CFC et respectueux de l’environnement.

Console électronique :

   Boîtier métallique.

   Connecteurs pour les capteurs de température.

   Connecteur pour le pressostat haute pression.

   Commande ON/OFF du compresseur.

   Commande ON/OFF du ventilateur.

   Régulateur de vitesse du ventilateur.

   Sélecteur pour les capteurs de température.

   Afficheur numérique pour les capteurs de température.

   Commandes des résistances.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

    - TGV. Générateur de Vapeur (3 kW).

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus): 

    - T/KIT1. Kit de Maintenance contenant une Pompe pneumatique, des Tubes et des Manomètres. 

    - T/KIT2. Kit de Maintenance contenant un Détecteur de Fuites. 

    - T/KIT3. Kit de Maintenance contenant un Module de Récupération-Évacuation et de Facturation. 

Unité: - Dimensions: 1600 x 570 x 1500 mm environ. - Poids: 200 kg environ.

Consola électronique:  - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 10 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Etude des éléments typiques d'un système de réfrigération.

  2.- Simulation de la variation de vitesse d'une voiture.

  3.- Refroidissement en fonction du ventilateur du condenseur.

  4.- Refroidissement en fonction de l'entrée du compartiment.

  5.- Bilan énergétique dans l'évaporateur et le condenseur.

  6.- Détermination de la performance du système.

  7.-Détermination expérimentale de la capacité thermique spécifique de l'air.

  8.-Détermination optimale des paramètres qui interviennent dans un processus de climatisation.

Possibilités pratiques supplémentaires :

  9.-Calibrage des capteurs.

10.-Propriétés frigorigènes R-513a. 

11.-Diagramme de pression-enthalpie du fluide frigorigène R-513a.
- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.
Optionnel
TAAB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

