ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “WIT-PFC” incluye los siguientes elementos:

• FP-STR. Bastidor de Montaje con Alimentación Trifásica Eléctrica.

Estructura de aluminio:

Tres perfiles de aluminio.

Sencillo montaje de componentes mediante tornillos cabeza de martillo.

Posibilidad de trabajo simultáneo de varios alumnos.

Cuatro ruedas giratorias para facilitar el movimiento.

Dimensiones:

Altura de la estructura: 1800 mm.

Altura de útil de trabajo: 1000 mm.

Anchura: 1500 mm.

Clavija de conexión trifásica.

Caja eléctrica de seguridad:

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 kA.

Pulsador de parada de emergencia (230/400 VCA).

Manguera de 5 hilos para conexión al bastidor.

Indicador luminoso de presencia de tensión.

• FP-KIT-4. Kit de Cableado Eléctrico.

100 m de cable gris de 1,5 mm².

100 m de cable marrón de 1,5 mm².

100 m de cable negro de 1,5 mm².

100 m de cable verde/amarillo de 1,5 mm².

25 m de cable apantallado.

• FP-KIT-10. Kit de Tubos y Empalmes para Canalización de Cableados.

20 m de tubo de PVC para instalación de cableados.

7 x Caja de registro.

Guía para cableado.

20 x Abrazaderas de cable, 20 mm.

• FP-KIT-10/B. Kit de Tubo Rígido.

20 metros de Tubo Rígido de PVC.

10 x Conexión roscada.

5 x Codo para fijación de conductos.

• FP-KIT-48. Kit de Cargas Trifásicas Variables.

Resistencia trifásica variable:

Potencia nominal: 2100 VA.

Rango de resistencia: 0 – 233 Ohm.

Reactancia trifásica variable:

Potencia nominal: 2100 Var.

Inductancia: 742 Mh.

Rango de reactancia: 0 – 233 Ohm.

• FP-KIT-49. Kit de Control Escalonado del Factor de Potencia.

Batería de Condensadores:

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal conexión estrella: 2100 Var.

Potencia nominal conexión triángulo: 3600 Var.

Resistencia de descarga del condensador.

Controlador del factor de potencia:

Tensión nominal: 400 VCA.

6 etapas de control.

Muestra el factor de potencia del sistema.

Seis contactores tripolares:

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 230 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 230 VCA.

Contactos auxiliares:

3 NO / 2 NC.

Reactancia de filtrado de armónicos.

6 x Portafusible monofásico para montaje en carril DIN:

Fusibles: 1 x 30 A.

6 x Portafusible trifásico para montaje en carril DIN:

Fusibles: 3 x 30 A.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

Elementos requeridos (No incluidos):

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillado de estrella y plano.

Llaves Allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• FP-KIT-5. Kit de Medida.

Pinzas amperimétricas:

Pinzas para la medición de corriente alterna/continua sin contacto.

Las pinzas pueden medir:

Corriente.

Voltaje.

Resistencia.

Un comprobador de tensión y continuidad:

Rango de tensión: 12 – 690 VCA.

Detección de rotación de fases en sistemas trifásicos.

Comprobación de la polaridad.

• FP-KIT-50. Kit de Control Lineal del Factor de Potencia mediante Tiristores.

Batería de Condensadores:

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal conexión estrella: 2100 Var.

Potencia nominal conexión triángulo: 3600 Var.

Resistencia de descarga del condensador.

Controlador automático del factor de potencia:

Tensión nominal: 400 VCA.

Regulación automática del factor de potencia.

Muestra el factor de potencia del sistema.

Seis módulos de tiristores de control:

Potencia nominal: 1 kW.

Reactancia de filtrado de armónicos.

6 x Portafusibles monofásicos súper-rápidos para semiconductores:

Fusibles: 1 x 30 A.

6 x Portafusibles trifásicos súper-rápidos para semiconductores:

Fusibles: 3 x 30 A.

• FP-KIT-51. Kit de Control Escalonado del Factor de Potencia con Condensadores de Nitrógeno.

Batería de Condensadores:

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal  2100 Var.

Resistencia de descarga del condensador.

Controlador del factor de potencia:

Tensión nominal: 400 VCA.

6 etapas de control.

Muestra el factor de potencia del sistema.

Seis contactores tripolares:

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 230 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 230 VCA.

Contactos auxiliares:

3 NO / 2 NC.

Reactancia de filtrado de armónicos.

6 x Portafusible monofásico para montaje en carril DIN:

Fusibles: 1 x 30 A.

6 x Portafusible trifásico para montaje en carril DIN:

Fusibles: 3 x 30 A.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 400 x 1800 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cableado e instalación de la batería de condensadores en estrella.

2.- Cableado e instalación de la batería de condensadores en triángulo.

3.- Cableado e instalación de la batería de condensadores de  nitrógeno en estrella.

4.- Cableado e instalación de la batería de condensadores de  nitrógeno en triángulo.

5.- Cableado e instalación de los fusibles de protección de la línea de alimentación.

6.- Cableado e instalación de los contactores de control.

7.- Cableado e instalación de los tiristores de control.

8.- Cableado e instalación de la resistencia de descarga a su condensador correspondiente.

9.- Cableado e instalación de la reactancia de filtrado de armónicos.

10.- Cableado e instalación del controlador del factor de potencia.

11.- Cableado e instalación de las cargas resistivas e inductivas variables.

12.- Testeo de la compensación lineal del factor de potencia según una consigna.

13.- Testeo de la compensación escalonada del factor de potencia según una consigna.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

WIT-PFC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.